załącznik nr 1 do regulaminu

udzielania zamówień publicznych

o wartości poniżej 130.000 PLN

…………………………… Szczecin, dn. 04.06.2024 r.

(pieczęć adresowa Zamawiającego)

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na usługę **w zakresie przeglądów   
i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych będących w użytkowaniu komórek organizacyjnych i jednostek terenowych KWP w Szczecinie.**

Dane oraz adres Zmawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin.

Osoba do kontaktu: Magdalena Gaj (tel. 477811442, e-mail: magdalena.gaj@sc.policja.gov.pl)

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

1. Podstawa prawna udzielenia zamówienia:

§ 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 PLN

1. Opis przedmiotu zamówienia: usługa w zakresie przeglądów i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych  
    i wentylacyjnych będących w użytkowaniu komórek organizacyjnych i jednostek terenowych KWP   
   w Szczecinie. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części zgodnie z Zestawieniem urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych stanowiącym załącznik nr 1 do umowy (zadania: A, B, C, D, E).
2. Zakres czynności dokonywanych podczas przeglądu klimatyzatorów:

- wymiana filtrów powietrza,

- kontrola stanu czynnika chłodzącego (w razie ubytku uzupełnienie jego),

- wyczyszczenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej klimatyzatora,

- wyczyszczenie i dezynfekcja wymienników środkami grzybobójczymi,

- uruchomienie klimatyzacji, sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy oraz jej regulacja,

- sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzenia skroplin (udrożnienie, wyczyszczenie tacy ociekowej, wyczyszczenie pompki skroplin),

- inne zalecane przez serwisanta czynności, a konieczne do wykonania dla prawidłowego działania urządzenia.

1. Zakres czynności dokonywane podczas przeglądu central wentylacyjnych:

- wymiana filtrów powietrza,

- czyszczenie wymienników, nagrzewnicy i chłodnicy

- sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzenia skroplin,

- sprawdzenie poprawności działania wentylatorów (ew. pomiary elektryczne),

- sprawdzenie działania automatyki centrali, (sprawdzenie czujnika przeciwzamrożeniowego itp),

- sprawdzenie działania przepustnic,

- sprawdzenie działania siłowników,

- sprawdzenie działania sterownika,

- sprawdzenie czerpni dachowych lub ściennych,

- sprawdzenia wyrzutni dachowych lub ściennych,

- sprawdzenie wydajności wentylacji mechanicznej tj. ilości wymienianego powietrza i ciągu   
we wszystkich kanałach

- uruchomienie centrali, sprawdzenie poprawności działania oraz regulacja

- po przeprowadzonym przeglądzie central wentylacyjnych Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu protokoły z przeglądów z uwzględnieniem pomiarów wydatków wentylacji mechanicznej.

- protokoły z przeglądów powiny być sporządzone na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką.

1. Termin wykonania zamówienia: do 15.07.2024 r.
2. Sposób przygotowania oferty:
   1. Oferta musi być sporządzona na piśmie w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści zgodnie z formularzem ofertowym, który jest załącznikiem do zapytania ofertowego (Załącznik nr 2). Cenę oferty brutto należy wyliczyć zgodnie z Załącznikiem nr 1 Umowy a następnie sumę oferty brutto przenieść do formularza ofertowego (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
   2. Zaleca się, by każda, zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty i załączników była podpisana lub parafowana przez Oferenta. Wszystkie zmiany w treści oferty, a w szczególności przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp. winne być podpisane lub parafowane przez Oferenta.
   3. W cenie oferty Oferent winien uwzględnić wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do poniesienia dla realizacji zadania.
3. Miejsce i termin złożenia oferty:
   1. do 14.06.2024 r.
   2. oferty należy przesyłać na adres e-mail: magdalena.gaj@sc.policja.gov.pl
4. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena 100%
5. Inne niezbędne dla wykonawcy informacje (np. klauzule /aspekty społeczne)
   1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych.
   2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
   3. Oferent może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, jednak zmiana lub wycofanie złożonej oferty jest skuteczne tylko wówczas, gdy została dokonana przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert.
   4. Składający ofertę pozostaje nią związany do czasu zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni
   5. Pytania Oferentów wraz z odpowiedziami Zamawiającego będą publikowane na stronie internetowej.
   6. Rozstrzygnięcie ofertowania: Zamawiający poinformuje Oferentów o dokonaniu wyboru oferty; zaprosi Oferenta, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza do podpisania umowy.
   7. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)   
      w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
   8. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn.
   9. Wymagana faktura za wykonaną usługę.
   10. Gwarancja na wykonaną usługę - 12 miesięcy
   11. Zamawiający może odrzucić ofertę, której wartość uzna za rażąco niską.
   12. Usługa będzie wykonywana na czynnych obiektach.
   13. Przed realizacją Oferent przedstawi listę osób realizujących umowę , którzy będą mieli wstęp na teren Zamawiającego, wraz z podpisanymi dobrowolnie oświadczeniem   
       i wyrażającymi zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez dokonanie sprawdzenia   
       w dostępnych Policji systemach i zbiorach danych dla potrzeb realizacji prac zleconych na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
   14. Wyrażenie zgody w podanym wyżej zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania przedmiotu umowy przez Oferenta.
   15. Oferent może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia. Zamawiający jednemu Oferentowi udzieli zamówienia na maksymalnie trzy części. Jeżeli Oferent złoży najkorzystniejsze oferty na więcej niż trzy części to Zamawiający udzieli zamówienia w ten sposób aby suma wszystkich 5 części była kwotą minimalną. Do limitu udzielenia zamówienia w częściach nie będą brane pod uwagę te części, w których została złożona tylko jedna oferta.

Załączniki:

* załącznik nr 1 (wzór umowy z załącznikami 1 i 2)
* załącznik nr 2 (formularz ofertowy)

………………………………

(podpis Kierownika komórki zamawiającej)