Załącznik nr 1 do Umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na

świadczenie usługi „Przegląd i konserwacja siłowni Telekomunikacyjnych OST112”

Tabela nr 1 - Wykaz zadań:

Zadanie	Jednostka organizacyjna	Typ siłowni	Rodzaj i ilość prostowników	Rodzaj i ilość inwerterów	Typ akumulatorów	Ogólny zakres działania
1	KWP Szczecin – MAŁOPOLSKA 15	SUW 300 SPA20	PDW48/30 szt. 7	FUC230/2,5 szt. 3	VARTA 70PzV490	Przegląd i konserwacja. / Wymiana baterii nr 1 i baterii nr 2.
2	KP II Szczecin – NIEBUSZEWO	SUW 300	PDW48/30 szt. 7	FUC230/2,5 szt. 3	VARTA 70PzV490	Przegląd i konserwacja. / Brak diody LED sygnalizującej stan pracy w pierwszym inwerterze. / Wymiana ogn. nr 2, 7, 9, 11, 14, 18, 21, 22, 23, 24 w baterii nr 2 z sprawnych ogniw zdemontowanych z Zadania nr 1.
3	KPP Kołobrzeg	SUW 300	PDW48/30 szt. 6	FUC230/2,5 szt. 3	60PZV420	Przegląd i konserwacja. / Naprawa sterownika MCSU.
4	KPP Kamień Pomorski	Flatpack 1500	Flatpack 1500 szt. 4	DAC6000 szt. 4	Sunlight 50PzV250	Przegląd i konserwacja. / Wymiana wentylatorów we wszystkich prostownikach i inwerterach. / Wymiana uszkodzonego sterownika obiektowego EPL (brak komunikacji z CN, sterownik zawiesza się).
5	KMP Świnoujście	WSZ-07	PDD48/67-3200W szt. 5	FUG230/1.8 szt. 6	PowerSafe 50PzV250	Przegląd i konserwacja. / Wymiana uszkodzonych dwóch ochronników V20-C w rozdzielni głównej. Wymianę wentylatorów w prostownikach.
6	KMP Koszalin	SUD 630	PDD 48/70 szt. 7	FUC 230/3,3 szt. 4	Sonnenschein 80PzV800	Przegląd i konserwacja.

Oferta może zostać złożona na jedno, kilka lub wszystkie zadania.
Szczegółowy zakres prac do wykonania w ramach poszczególnych zadań:

Dla zadania nr 1 wykazanego w tabeli nr 1:
1. Naprawa uszkodzonych podzespołów zgodnie z wykazem w tabeli nr 1.
2. Czyszczenie sprężonym powietrzem szafy siłowni, prostowników, inwertora, (prostowniki i inwertory należy pojedynczo konserwować po wyjęciu modułu na zewnątrz pomieszczenia).
3. Mycie szafy na zewnątrz odpowiednim środkiem czyszczącym dla urządzeń elektrotechnicznych posiadającym właściwości antystatyczne.
4. Badania eksploatacyjno-konserwacyjne:
        1. Kontrola wentylatorów (bez ich wymiany).
        2. Kontrola połączeń śrubowych, sprawdzenie połączeń uziemienia szafy/szaf teletechnicznych.
        3. Kontrola prostowników, inwertorów.
        4. Po zainstalowaniu nowych baterii wykonanie ładowania dozorowanego baterii akumulatorów, zgodnie z instrukcją obsługi baterii,
        5. Badania ciągłości przewodów ochronnych.
        6. Badania ochrony przy dotyku pośrednim.
        7. Próba pracy siłowni przy zasilaniu bateryjnym.
        8. Kontrola działania systemu nadzoru.
        9. Wszelkie prace przełączeniowo-pomiarowe należy wykonywać w sposób bezprzerwowy dla zasilania urządzeń teleinformatycznych zainstalowanych w serwerowni.
5. Sporządzenie dla każdego obiektu:
        1. Protokołu przeglądu stanu technicznego siłowni zasilania gwarantowanego wraz z instalacją zasilającą siłownie zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (art. 62) oraz podpisanie przez osobę posiadająca aktualne świadectwo kwalifikacji z uprawnieniami na stanowisku Dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV.
        2. Protokół badania ciągłości przewodów ochronnych.
        3. Protokół badania ochrony przy dotyku pośrednim.
6. Dostawa, montaż i uruchomienie nowych baterii, zgodnie z tabelą nr 1, odpowiednich do danego typu siłowni. Baterie należy zainstalować w istniejących szafach/stojakach z wykorzystaniem istniejących kabli przyłączeniowych. W przypadku, gdy nowo dostarczane baterie wymagają zastosowania innych stojaków, należy stojaki dostarczyć w ramach realizacji zadania. Należy wykonać pomiar konduktancji każdego z ogniw baterii. Oznaczyć trwale na każdym ogniwie baterii wartości referencyjnej (odniesienia) konduktancji wyrażonej w jednostkach Siemens[S].
7. Wykonanie wszystkich niezbędnych zmian nastaw w sterowniku siłowni oraz w systemie nadzoru WinCN,
8. Po zainstalowaniu nowych baterii akumulatorów wykonać próby pracy siłowni przy zasilaniu bateryjnym.
9. Dostarczane baterie muszą być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej.
10. Wykonawca zdemontuje sprawne ogniwa z baterii nr 1 i 2, wymienionych w Zadaniu nr 1, przetransportuje na własny koszt i wykorzysta je do naprawy siłowni wymienionej w Zadaniu nr 2.
11. Demontaż oraz utylizacja wymienionych zużytych/uszkodzonych baterii akumulatorów oraz przekazanie karty odpadu do Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47.
12. Zespół Wykonawcy przewidziany do wykonania przedmiotu zamówienia:
Wykonawca skieruje do wykonania napraw, konserwacji i przeglądu urządzeń zasilania gwarantowanego dla systemów teleinformatycznych oraz instalacji nowych baterii akumulatorów, zespół składający się co najmniej z 2 osób posiadających aktualne świadectwo kwalifikacji z uprawnieniami na stanowisku Eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV oraz co najmniej 1 osoby posiadającej aktualne świadectwo kwalifikacji z uprawnieniami na stanowisku Dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: urządzeń, instalacji i sieci	elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 21.05.2003 r. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania klasyfikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Dla zadań od nr 2 do nr 6 wykazanych w tabeli nr 1:
    1. Naprawa uszkodzonych podzespołów zgodnie z wykazem w tabeli nr 1.
    2. Czyszczenie sprężonym powietrzem szafy siłowni, prostowników, inwertorów i baterii (prostowniki i inwertory należy pojedynczo konserwować po wyjęciu modułu na zewnątrz pomieszczenia).
    3. Mycie szafy na zewnątrz odpowiednim środkiem czyszczącym dla urządzeń elektrotechnicznych posiadającym właściwości antystatyczne.
    4. Badania eksploatacyjno-konserwacyjne:
        1. Kontrola wentylatorów (bez ich wymiany).
        2. Kontrola połączeń śrubowych, sprawdzenie połączeń uziemienia szafy/szaf teletechnicznych.
        3. Kontrola prostowników, inwertorów, kontrola sterowników.
        4. Sprawdzenie szczelności ogniw baterii pod kątem wycieków żelu.
        5. Kontrola poprawności mocowania klem i przewodów.
        6. Kontrolne rozładowania 2 baterii akumulatorów, zgodnie z instrukcją obsługi baterii prądem I-5 w okresie 5-cio godzinnym (kontrolne rozładowanie baterii należy wykonywać osobno dla każdej baterii, nie dopuszcza się rozładowanie dwóch baterii jednocześnie).
        7. Wykonanie ładowania dozorowanego baterii akumulatorów, zgodnie z instrukcją obsługi baterii.
        8. Pomiary rezystancji izolacji WLZ z siłowni i przewodów do baterii akumulatorów.
        9. Badania ciągłości przewodów ochronnych.
        10. Badania ochrony przy dotyku pośrednim.
        11. Pomiar rezystancji uziemienia,
        12. Próba pracy siłowni przy zasilaniu bateryjnym.
        13. Kontrola działania systemu nadzoru.
        14. Wszelkie prace przełączeniowo-pomiarowe należy wykonywać w sposób bezprzerwowy dla zasilania urządzeń teleinformatycznych zainstalowanych w serwerowni.
    1. Sporządzenie dla każdego obiektu:
        1. Protokół z kontrolnego rozładowania baterii.
        2. Protokołu przeglądu stanu technicznego siłowni zasilania gwarantowanego wraz z instalacją zasilającą siłownie zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (art. 62) oraz podpisanie przez osobę posiadająca aktualne świadectwo kwalifikacji z uprawnieniami na stanowisku Dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV.
        3. Protokół pomiaru uziomu roboczego.
        4. Protokół pomiaru rezystancji izolacji WLZ siłowni i przewodów do baterii akumulatorów.
        5. Protokół badania ciągłości przewodów ochronnych.
        6. Protokół badania ochrony przy dotyku pośrednim.
        7. Protokół pomiaru rezystancji uziemienia (tam gdzie jest to możliwe).
    2. Zespół Wykonawcy przewidziany do wykonania przedmiotu zamówienia:
Wykonawca skieruje do wykonania napraw, konserwacji i przeglądu urządzeń zasilania gwarantowanego dla systemów teleinformatycznych oraz instalacji nowych baterii akumulatorów, zespół składający się co najmniej z 2 osób posiadających aktualne świadectwo kwalifikacji z uprawnieniami na stanowisku Eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV oraz co najmniej 1 osoby posiadającej aktualne świadectwo kwalifikacji z uprawnieniami na stanowisku Dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: urządzeń, instalacji i sieci	elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 21.05.2003 r. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania klasyfikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Formularz ofertowy

Zadanie	Jednostka organizacyjna	Typ siłowni	Rodzaj i ilość prostowników	Rodzaj i ilość inwerterów	Typ akumulatorów	Ogólny zakres działania	Oferta Cenowa / (zł. brutto)
1	KWP Szczecin – MAŁOPOLSKA 15	SUW 300 SPA20	PDW48/30 szt. 7	FUC230/2,5 szt. 3	VARTA60PzV490	Przegląd i konserwacja. / Wymiana baterii nr 1 i baterii nr 2.
2	KP II Szczecin – NIEBUSZEWO	SUW 300	PDW48/30 szt. 7	FUC230/2,5 szt. 3	VARTA 60PzV490	Przegląd i konserwacja. / Brak diody LED sygnalizującej stan pracy w pierwszym inwerterze. / Wymiana ogn. nr 2, 7, 9, 11, 14, 18, 21, 22, 23, 24 w baterii nr 2 z sprawnych ogniw zdemontowanych z siłowni wymienionej w zadaniu nr 1.
3	KPP Kołobrzeg	SUW 300	PDW48/30 szt. 6	FUC230/2,5 szt. 3	60PZV420	Przegląd i konserwacja. / Naprawa sterownika MCSU.
4	KPP Kamień Pomorski	Flatpack 1500	Flatpack 1500 szt. 4	DAC6000 szt. 4	Sunlight 50PzV250	Przegląd i konserwacja. / Wymiana wentylatorów we wszystkich prostownikach i inwerterach. / Wymiana uszkodzonego sterownika obiektowego EPL (brak komunikacji z CN, sterownik zawiesza się).
5	KMP Świnoujście	WSZ-07	PDD48/67-3200W szt. 5	FUG230/1.8 szt. 6	PowerSafe 50PzV250	Przegląd i konserwacja. / Wymiana uszkodzonych dwóch ochronników V20-C w rozdzielni głównej. Wymianę wentylatorów w prostownikach.
6	KMP Koszalin	SUD 630	PDD 48/70 szt. 7	FUC 230/3,3 szt. 4	Sonnenschein 80PzV800	Przegląd i konserwacja.